**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**

**NR SPRAWY: 27/AT/PP/2020**

1. **Zamawiający:**

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon (52) 365 53 40

fax: (52) 370 05 31

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.biziel.umk.pl/

1. **Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30.000 euro obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Forma porozumiewania się Zamawiającego i wykonawców**

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Arkadiusz Wojciuk (tel: 523655860, tel.kom:661067816, mail: [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl))

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na swojej stronie internetowej w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do zamawiającego nie wcześniej niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANIA SERWISOWE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA EUROCLEAN OXCL-02** | |
|  | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH URZĄDZENIA** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzenia (przeglądy techniczne w odstępach czasowych nie dłuższych niż miesiąc).*Uwaga: Jeśli zalecenia producenta lub instrukcji obsługi zalecają częstsze wykonywanie przeglądów technicznych, wykonawca zastosuje się do tych zaleceń.* |
|  | Konkretny termin przeglądy technicznego każdorazowo zostanie uzgodniony z Zamawiającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. |
|  | W zakres przeglądu technicznego wchodzi co najmniej:sprawdzenie stanu pracy generatorasprawdzenie szczelności wanien technologicznychsprawdzenie stanu przyłączy technologicznychsprawdzenie stanu odczynników chemicznychsprawdzenie poprawność fazy produkcji CLO2sprawdzenie poprawności stopnia zmieszania dawkowania NaCLO2, HCLsprawdzenie procesu mieszaniasprawdzenie sondy dozującejsprawdzenie systemu wentylacjisprawdzenie i czyszczenie zaworu odpowietrzającegowymiana części i materiałów zużywalnych (dotyczy jedynie elementów/części/materiałów zalecanych do wymiany podczas przeglądu technicznego)sprawdzenie nastaw pracy urządzenia i ewentualna ich modyfikacja w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia- sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych, odpowietrzenia i pracy pompsprawdzenie systemu wentylacji, przekaźnika EASY, oprogramowaniasprawdzenie systemu dozowania CLO2pomiar stężenia pozostałego dwutlenku chloru w wodzie ( w razie potrzeby dodatkowo wykonanie kalibracji pomp dozujących odczynniki chemiczne)przeprowadzenie procesów czyszczenia urządzenia *Uwaga: Jeśli zalecenia producenta urządzenia lub instrukcji obsługi przewidują wykonanie dodatkowych czynności ponad czynności w/w, wykonawca zastosuje się również do tych zaleceń.* |
|  | Regularne dokonywanie wpisów w dokumentację urządzenia wykonanych czynności serwisowych. |
|  | WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZENIA |
|  | Dostawę oraz regularne prawidłowe dozowanie środków chemicznych:   * kwasu solnego( HCL-7%), * chlorynu sodu(NaClO2-12,5%).  *Uwaga: Zamawiający w ramach umowy wymaga następujących globalnych ilości środków chemicznych:* *-kwasu solnego( HCL-7%)- 800 kg*  *-chlorynu sodu(NaClO2-12,5%): 1400 kg.* |
|  | Zapewnienie optymalnego i skutecznego dozowania środków chemicznych w trakcie trwania umowy ( HCL-7%, NaClO2) w celu zapewnienia odpowiedniej ilości ClO2. |
|  | Sporządzanie raportów o stanie zużycia chemikaliów. |
|  | Obsługa urządzenia zapewniająca optymalne dozowanie ClO2 w celu osiągnięcia skutecznego zwalczania legionelli w instalacji wody ciepłej. |
|  | Zamawiający w ramach usługi obejmującej dozowanie środków chemicznych oraz sporządzanie raportów ze zużycia chemikaliów wymaga przyjazdów Usługodawcy do siedziby Zamawiającego z interwałami czasowymi nie większymi niż jeden miesiąc (przyjazdy co miesiąc) w czasie trwania umowy. |
|  | Pomiar stężenia ClO2 w wodzie w instalacji wody ciepłej w 3 różnych punktach w budynkach szpitala (sześć razy w okresie trwania umowy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. |
|  | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE NAPRAW URZĄDZENIA** |
|  | Diagnozowanie usterek urządzenia w trakcie trwania umowy na wezwanie Zamawiającego. |
|  | Przedstawianie kosztorysu naprawy (dojazd serwisanta, czas pracy serwisanta, koszt części i materiałów). |
|  | Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia konieczności wykonania diagnostyki telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. |
|  | Czas liczony od momentu zgłoszenia konieczności wykonania diagnostyki do przekazania Zamawiającemu kosztorysu naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze. |
|  | Regularne usuwanie wszelkich usterek urządzenia (wraz z wymianą części). *Uwaga: Naprawa (dojazd serwisanta, czas pracy serwisanta, koszt części i materiałów niezbędnych do naprawy) wyceniane oddzielnie i wykonywane jedynie po akceptacji kosztów oraz zakresu prac przez branżystę Szpitala.* |
|  | Dokonywanie wpisów w dokumentację urządzenia wykonanych czynności oraz wymiany części. |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności naprawczych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. |
|  | Zamawiający będzie przekazywał informację o akceptacji przedstawionych kosztów i o zleceniu wykonania naprawy na wskazany adres poczty elektronicznej. |
|  | Czas wykonania naprawy liczony od momentu akceptacji kosztów i wysłania zlecenia do Wykonawcy nie dłuższy niż:5 dni robocze dla usunięcia awarii/usterki nie wymagającej wymiany części.10 dni roboczych dla usunięcia awarii/usterki wymagającej wymiany części. |
|  | Zamawiający wymaga aby w ramach świadczenia usług naprawczych cena roboczogodziny była nie większa niż:120 zł netto. |
|  | Zamawiający wymaga aby w ramach świadczenia usług naprawczych cena dojazdu do zamawiającego była nie większa niż: 150 zł netto. |
|  | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE UMOWY |
|  | Zamawiający będzie płacił wykonawcy stałą zryczałtowaną kwotę za następujące czynności: Przeglądy techniczne urządzenia (pkt I tabeli 1), obsługę urządzenia (pkt II tabeli 1) oraz diagnostykę urządzenia (pkt III, ppkt-y 1,2 tabeli 1) na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. |
|  | Za naprawy urządzeń (pkt III ppkt-y 3,4,5,6,7 tabeli 1) zamawiający będzie płacił oddzielnie po akceptacji kosztorysu przez branżystę Szpitala, po wykonaniu usługi przez Wykonawcę, na podstawie prawidłowo wystawionej odrębnej faktury. |
|  | Umowa wygaśnie wraz z upływem terminu jej obowiązywania (24 miesiące) lub po wyczerpaniu kwoty, którą Zamawiający przeznaczy na zamówienie tzn. 60.000,00 zł netto. |

*Tabela 1. Opis przedmiotu zamówienia.*

1. **Termin obowiązywania umowy**

Umowa zostanie podpisana na okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 73.000,00 brutto [zł].

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.
4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia
5. **Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego**
6. wypełniony formularz oferty- załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.
7. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.
8. wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9. **Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej drogą mailową na adres [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl).

Oferty należy złożyć do dnia 15.01.2021 do godziny 11:00

**Miejsce i termin otwarcia ofert**

Informacja z otwarcia ofert zostanie przekazana drogą mailową do oferentów dnia 18.01.2021 do godziny 15:00.

1. **Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

1. **Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty**
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Oferta musi zawierać wypełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia) i przesłany w formie elektronicznej na adres [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl)
4. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie wykonawcy) i przesłany w formie elektronicznej na adres [arkadiusz.wojciuk@biziel.pl](mailto:arkadiusz.wojciuk@biziel.pl).
5. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach w miejscach do tego przeznaczonych. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.
6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.
7. Dokumenty w wersji elektronicznej dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione(na każdej zapisanej stronie).
8. Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. **Kryteria oceny ofert**

**Kryteria oceny ofert:**

1. **90%** cena brutto [zł] miesięczna zaprzeglądy techniczne urządzenia (pkt I tabeli), obsługę urządzenia (pkt II tabeli 1) oraz diagnostykę urządzenia (pkt III, ppkt-y 1,2 tabeli 1)
2. **5%** cena jednostkowa brutto [zł] roboczogodziny w ramach świadczenia usług naprawczych (pkt III ppkt-y 3,4,5,6,7 tabeli 1)
3. **5%** cena jednokrotnego dojazdu brutto [zł] do zamawiającego w ramach usług naprawczych (pkt III, ppkt-y 3,4,5,6,7 tabeli 1)

***Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą wartością „W” w procentach wyznaczoną według następującego algorytmu:***

***W[%]= [0,9\* (Cmin.1/Coferty.1) + 0,05\* (Cmin.2/Coferty.2) + 0,05\* (Cmin.3/Coferty.3)]\*100%***

***gdzie:***

***Cmin.1- najniższa cena brutto [zł] (ze wszystkich złożonych ofert) w ramach kryterium 1***

***Cmin.2- najniższa cena brutto [zł] (ze wszystkich złożonych ofert) w ramach kryterium 2***

***Cmin.3- najniższa cena brutto [zł] (ze wszystkich złożonych ofert) w ramach kryterium 3***

***Coferty.1- cena rozpatrywanej oferty brutto [zł] w ramach kryterium 1***

***Coferty.2- cena rozpatrywanej oferty brutto [zł] w ramach kryterium 2***

***Coferty.3- cena rozpatrywanej oferty brutto [zł] w ramach kryterium 3***

***\*Operator mnożenia***

***/operator dzielenia***

***[(])- nawiasy***

***Uwaga: Jeżeli w celu uniknięcia wyrażeń nieoznaczonych podczas oceny ofert, zamawiający wyrażeniom postaci „0/0” przyzna wartość „1” co nie wpłynie na porównywalność ofert.***

1. **Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty jej złożenia.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

1. **Informacje o unieważnieniu postępowania**
2. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:
   1. w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
   2. udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.