Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

zwany dalej PZ

Na opracowania projektu budowlano-wykonawczego na budowę Pracowni kardioangiograficznej Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej z Pracownią Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy

85-168 Bydgoszcz, ul. K. Ujejskiego 75

Przeprowadzający postępowanie:

Sekcja Zamówień Publicznych

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1.	Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego na budowę i zasilanie energetyczne pracowni kardioangiograficznej Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej z Pracownią Hemodynamiki zlokalizowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Pracownia będzie rozbudową infrastruktury zabiegowej Szpitala.

Dokumentację należy sporządzić w oparciu założenia podane w punktach 3.3 i 3.4.

W trakcie prac projektowych Zamawiający wymaga przyjęcia co najmniej następującego toku wykonywania prac projektowych:

- Opracowanie koncepcji architektonicznej i funkcjonalnej (powiązań funkcjonalnych z istniejąca infrastrukturą Zamawiającego).

- Zaprezentowanie i omówienie w siedzibie Zamawiającego opracowanej koncepcji.

- Skorygowanie koncepcji o ewentualne uwagi Zamawiającego i przedstawienie jej do akceptacji.

- Opracowanie projektów wykonawczych.

- Zaprezentowanie i omówienie w siedzibie Zamawiającego opracowanej dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie wymagane branże.

- Skorygowanie wykonanej dokumentacji o ewentualne uwagi Zamawiającego i przedstawienie jej do ostatecznej akceptacji.

- Prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu minimum 3 wizyty na budowie.

3.2. 	Zakres projektu budowlano-wykonawczego:

1). Projekt zagospodarowania terenu inwestycji,

2). Projekty niezbędnych przyłączy, podjazdu dla karetek od strony zachodniej (istniejące wejście do budynku Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej) i ewentualnej przebudowy uzbrojenia podziemnego, dróg dojazdowych, plansza uzbrojenia,

3). Projekt architektoniczno-konstrukcyjny uwzględniający wymogi ochrony radiologicznej najmniej korzystnego pod względem ochrony radiologicznej aparatu kardioangiograficznego.

4). Projekt instalacji wod-kan.,

5). Projekt instalacji co, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

6). Projekt gazów medycznych – tlen, sprężone powietrze, próżnia,

7). Projekt instalacji elektrycznej, komputerowej, niskoprądowej.

8). Projekt instalacji sygnalizacji pożaru obejmującego wszystkie nowoprojektowane pomieszczenia.

9). Projekt wykonania kabli

- Wydzielonego kabla zasilającego dedykowanego dla zasilania aparatu RTG doprowadzonego do pomieszczenia technicznego i zakończonego przyłączem mocy– projekt szczegółowego rozprowadzenie kabli od przyłącza mocy zasilających aparat wraz z tunelami doprowadzającymi do poszczególnych elementów aparatu RTG będzie wykonany w ramach dostawy i montażu aparatu ,

- Wydzielonego kabla zasilającego dla pozostałej części instalacji projektowanego budynku.

3.3.	Założenia techniczne do wykonania projektu:

1). Dla terenu objętego planowaną inwestycją sporządzony jest Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego. Nie jest wymagane uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.

2). Zamawiający posiada mapę do celów poglądowych terenu planowanej inwestycji (załącznik nr 1 – mapa geodezyjna do celów poglądowych).

3). Zamawiający posiada do celów poglądowych opinie geologiczno-inżynierską z roku 1975. (załącznik nr 4 - Opinia geologiczno_inżynierska z 1975r.pdf)

4). Budynek pracowni należy zlokalizować na wskazanym na mapie obszarze i powiązać komunikacyjnie i funkcjonalnie z istniejącym budynkiem Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej.

Propozycję lokalizacji nowego obiektu pokazano na załączniku graficznym do SIWZ ( załącznik nr 2 – Proponowana lokalizacja pracowni kardioangiografii).

5). Zasilanie energetyczne aparatu RTG należy wykonać odrębnym kablem ze stacji transformatorowej Szpitala (załącznik nr 3 – Rozmieszczenie budynków szpitala). Odrębnym kablem należy także zasilić pozostałe urządzenia w pracowni i projektowanych pomieszczeniach, oraz instalacjach (wentylacja, klimatyzacja, gazy medyczne).

6). Projekt wykonać w oparciu o wszelkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci, oraz instytucjami (Wojewódzki Inspektor Sanitarny, inne).

7). Zamawiający nie posiada wybranego aparatu kardioangiograficznego. Założenia do obliczenia ochronności radiologicznej należy wykonać w oparciu o parametry techniczne istniejących na rynku aparatów kardioangiograficznych uwzględniając najbardziej wymagające, oraz w oparciu o zadeklarowaną intensywność prowadzenia badań. (Załącznik 6 – Deklarowany docelowy rodzaj i ilość prowadzonych badań z użyciem promieni X.)

Posadowienie aparatu: należy rozpatrywać wersje montowane na kolumnie na podłodze. Należy przewidzieć odpowiednią nośność podłogi pozwalającą na montaż najmniej korzystnego rozwiązania technicznego. Na suficie pracowni zawieszone będą wyłącznie monitory podglądowe i oświetlenie w tym medyczne,

8). Ogrzewanie pracowni należy zaprojektować jako wodne z wewnętrznej instalacji co szpitala.

9). Zasilanie w wodę z wewnętrznej instalacji szpitala.

10). Zasilanie w gazy medyczne z wewnętrznej instalacji szpitala.

11). Odprowadzenie wody deszczowej na teren.

12). Przebudowa kolidującej wentylacji mechanicznej.

13). Instalację sygnalizacji pożaru włączyć do istniejącej sieci.

14). Instalację komputerową włączyć do istniejącej sieci.

  - Założenia funkcjonalno-techniczne pomieszczeń projektowanej pracowni.

Pracownia kardioangiogafii powinna spełniać wymogi techniczne umożliwiające akredytację przez PTK dla pracowni klasy B.

Powinna składać się z następujących pomieszczeń.

1). Sali zabiegowej kardioangiografii o minimalnej powierzchni użytkowej 47 m2.

W pomieszczeniu tym będzie zainstalowany rentgenowski aparat angiograficzny oraz

Wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykonywania zabiegów kardioangiograficznych, takie jak:

- Pompa do kontrapulsacji,

- Wstrzykiwacz kontrastu,

- System badań hemodynamicznych,

- Bezcieniowa lampa zabiegowa,

- Pompy infuzyjne strzykawkowe.

Sala zabiegowa powinna być wyposażona między innymi w instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Instalacja elektryczna separowana, tzw. I.T zaprojektowana w oparciu o technologię BENDER’a lub inną funkcjonalnie równoważną umożliwiającą monitoring i sprawdzanie (testowanie) parametrów zasilania przez aplikację z poziomu WWW.  Instalacja gazów medycznych (tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu). Instalacja elektryczna z podziałem na minimum trzy strefy i regulacja natężenia oświetlenia, co najmniej w strefie wzdłuż stołu. Ogólna moc pracowni 5 kW.

2). Pomieszczenia przygotowania pacjenta zaprojektować jako pomieszczenie II grupy w technologii jak wyżej.

3). Sterowni.

Pomieszczenie, w którym będą się znajdowały moduły kontrolno-pomiarowe i sterujące angiografem. W sterowni należy zapewnić: komunikację wzrokową z pracownią poprzez szybę ołowianą o minimalnych wymiarach 1,2 x 0,8 m. Komunikację dwukierunkową interkom z pracownią.

Instalację elektryczną, instalację komputerową, instalację telefoniczną, wentylację i klimatyzację pomieszczenia.

Ogólna moc sterowni 2,5 kW.

4). Pomieszczenia technicznego.

W pomieszczeniu technicznym zamontowane zostaną urządzenia zasilające aparat angiograficzny. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

5). Magazynku podręcznego.

6). Pomieszczenie przygotowania lekarzy.

7). Sale chorych 2-łóżkowe 6 szt.

8). Sanitariaty w ilości odpowiedniej dla przebywających ludzi personel + pacjenci.

9). Odtworzenie pomieszczeń, których funkcjonalność ulegnie zmianie, np. przeznaczonych na komunikację lub które z powodów wymogów technicznych np. utrata naturalnego oświetlenia straciły możliwość pełnienia dotychczasowej funkcji.

  - Załączone dokumenty do SIWZ.

- Załącznik 1 – Mapa geodezyjna do celów poglądowych

- Załącznik 2 – Proponowana lokalizacja pracowni kardioangiografii

- Załącznik 3 - Rozmieszczenie budynków szpitala

- Załącznik 4 - Opinia geologiczno_inżynierska z 1975 r.pdf

- Załącznik 5 – Rzut Łącznika oraz Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej.

- Załącznik 6 – Deklarowany docelowy rodzaj i ilość prowadzonych badań z użyciem

promieni X.